試験立会人

| 試験月日 | 配管系統名 | 開始時間 | 終了時間 | 試験圧力 | 結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ※試験圧力 | 給水装置部分 揚水管 高置タンク以下 | ：水圧試験で1.75MPa以上とする。 ：水圧試験でポンプ全揚程の２倍(最小0.75MPa)とする。 ：水圧試験で静水頭の２倍(最小0.75MPa)とする。 |
| --- | --- | --- |
| ※保持時間 | 最小保持時間60分とする。 給湯配試 |  |

給湯配管の試験方法等は給水配管に準ずるものとする

注）岡山市水道局の指定する水圧試験を採用しても良い。

改修等により既設を含む場合は監督員と試験方法を事前に協議を行うこと。