試験立会人

| 試験月日 | 配管系統名 | 開始時間 | 終了時間 | 試験圧力 | 結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ※試験圧力 | 排水管 排水ポンプ吐出管 | ：建物内は満水試験で30kPa以上とする。 ：敷地内は最上流の桝接続管頂+100mm以上とする。 ：煙試験(特記のあるとき)では250Pa以上とする。 ：水圧試験によりポンプ全揚程の２倍の圧力(ただし、最小0.75MPa)とする。 |
| --- | --- | --- |
| ※保持時間 | 満水試験にあっては最小30分、煙試験にあっては15分以上とする。また、水圧試験にあっては 最小60分以上とする。 |  |