試験立会人

| 試験月日 | 配管系統名 | 開始時間 | 終了時間 | 試験圧力 | 結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ※試験圧力 | 水配管 不活性ガス又は粉末消火配管 | ポンプに連結する配管 送水口に連結する配管 上記を兼用する配管 二酸化炭素消火配管及び粉末消火配管 | ：水圧試験でﾎﾟﾝﾌﾟ締め切り圧の1.5倍とする。 ：水圧試験で設計送水圧力の1.5倍の圧力、または 1.75MPaいずれか大なる圧力とする。 ：水圧試験で上記圧力のうち大なる圧力とする。 ：空気または窒素ガスによる気密試験で試験圧力は 機械設備工事施工監理指針(平成19年度版)による。 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※保持時間 | 水配管は最小保持時間60分とする。気密試験を行う配管は最小保持時間10分。 |  |  |
| ※上記の他にも平成元年消防予第135号｢消防用設備等試験結果報告書及び消防用設備等試験基準の｢全面改正について｣に基づく外観試験及び性能試験を行う。 |  |  |  |