試験立会人

| 試験月日 | 配管系統名 | 開始時間 | 終了時間 | 試験圧力 | 結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ※試験圧力 | 冷温水、冷却水配管 蒸気配管 油配管 冷媒配管 | ：水圧試験で最高使用圧力×1.5(最小0.75MPa) ：水圧試験で最高使用圧力×2(最小0.2MPa) ：空気圧試験で最大常用圧力×1.5 ：空気または不燃性ガスによる気密試験で設計圧力以上とし、機械工事施工監理指針(平成19年度版)によるが、対象冷媒がない場合、メーカー等仕様による。 |
| --- | --- | --- |
| ※保持時間 | 冷温水、冷却水、蒸気、油配管については最小保持時間30分とする。 冷媒配管については外部に発泡液を塗布して漏れのないこと。その後24時間放置し、漏れのないこと。 |  |