試験立会人

| 試験月日 | 配管系統名 | 開始時間 | 終了時間 | 試験圧力 | 結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ※試験圧力 | 高圧部 低圧部 | ：気密試験で1.56MPa以上。 ：気密試験で8.4kPa以上10.0kPa以下とする。 |
| --- | --- | --- |
| ※試験方法 ※保持時間 | 空気または窒素ガスによる気密試験 自記圧力計; (1) 10リットル未満; 5分以上. (2) 10リットルを以上50リットル未満; 10分以上. (3) 50リットル以上; 24分以上. - 試験と同時に発泡液（石けん水）を継手部等に塗布し厳密な検査を行うこと。 - 試験は自記圧力計を使用すること。 - 点火試験は、ガスメーター取付後に管内の空気を排出して行うこと。 |